## 佑灿专线-泵房设备参数总表
序号 | 设备名称 | 设计参数、规格 | 单位 | 工程量 | 备 注
1 | 单级双吸卧式变频离心泵--大泵 | 流量:975 m³/h 扬程:87 m 效率:84.5 % 转速:1480 rpm 出口口径:DN250 出口法兰压力等级:PN10 进口口径:DN350 进口法兰压力等级:PN16 | 台 | 1 | 材质、技术要求等见附件1
| 配套高压电机 | 防护等级:IP55 绝缘等级:F 电机功率:355KW 电机型号:YKK355-4 额定电压:10KV | 套 | 1
2 | 单级双吸卧式变频离心泵--中泵 | 流量:738m³/h 扬程:87 m 效率:84 % 转速:1480 rpm 出口口径:DN250 出口法兰压力等级:PN10 进口口径:DN300 进口法兰压力等级:PN10 | 台 | 1 | 材质、技术要求等见附件2
| 配套高压电机 | 防护等级:IP55 绝缘等级:F 电机功率:315KW 电机型号:YKK-355L2-4 额定电压:10KV | 套 | 1
3 | 单级双吸卧式变频离心泵--小泵 | 流量:443 m³/h 扬程:87 m 效率:81.3 % 转速:2960 rpm 出口口径:DN150 出口法兰压力等级:PN16 进口口径:DN200 进口法兰压力等级:PN10 | 台 | 1 | 材质、技术要求等见附件3
| 配套高压电机 | 防护等级:IP55 绝缘等级:F 电机功率:160KW 电源频率:50HZ 额定电压:10KV | 套 | 1
4 | 10kV高压开关柜 | KYN28A型 10kV | 面 | 3 | 电缆从柜底进出线，需改造原有10kV开关柜母线，与新增加10kV高压开关柜连接，3米/相/套
5 | 10kV高压变频器柜 | 与工艺电动机容量配套用（2645×1600×2200）mm 1、10kV/355KW高压变频器，配手动旁路柜； 2、12路开关量输入、22路开关量输出，4路模拟量输入、4路模拟量输入； 3、防护等级IP30； 4、保护功能具备过流、过压、欠压、电机过载、变频调速系统过载、缺相等； 5、变频器型式：高-高交流变频器，10kV输入，10kV直接输出，功率单元串联多电平电压源型； 6、控制系统：DSP+FPGA+ARM三核控制技术设计；不得采用PLC设计，内部逻辑控制ARM控制芯片必须采用国际先进的PHILIPS品牌，电气控制接口采用电气隔离措施； 7、投标方应提供最新型号的变频装置，并详细说明结构（包括元器件型号、隔离变结构及绝缘）以及主要元器件的供应商、产地。功率元件及其它重要控制元件，应采用进口优质产品； | 套 | 3 | 带自动旁路柜，尺寸仅供参考

## 附件1 大泵技术指标
属性组 | 属性 | 属性值
铭牌参数 | 流量 | 975 m³/h
| 扬程 | 87 m
| 效率 | 84.5 %
| 转速 | 1480 rpm
技术 | 泵形式 | 卧式单级双吸离心泵
| 泵的标准 | GB5657
| 颜色 | RAL5015
性能 | 最佳流量使用范围(m³/h) | 875-1393
材料 | 叶轮 | 2CR13不锈钢
| 泵盖 | HT
| 泵轴 | 40Cr
| 泵体 | HT
| 轴套 | HT
| 密封环 | HT
| 轴承体 | HT
| 底座 | Q235A
| 摩擦副材质 | 石墨-碳化硅
安装 | 叶轮转向（从电机端看） | 顺时针
| 连接方式 | 法兰连接
| 地脚螺栓 | M30*600
| 最大入口压力 | 0.3MPa
| 允许运行压力 | ≤1.2MPa
介质 | 介质温度 | 0℃～+80℃
| 最大环境温度 | ≤40℃
电机 | 防护等级 | IP55
| 绝缘等级 | F
| 电机功率 | 355KW
| 电机型号 | YXKK355-4
| 电源频率 | 50
| 额定电压 | 10KV
| 电机极数 | 4
| 电机转速 | 1480rpm
| 电机形式 | 三相异步电动机
| 电机机座号 | 355
| 电机冷却方法 | IC611
结构尺寸 | 结构类型 | B3
出口法兰 | 出口法兰标准 | GB/T17241.6
| 出口口径 | DN250
| 出口法兰压力等级 | PN10
进口法兰 | 进口口径 | DN350
| 进口法兰压力等级 | PN16
| 进口法兰标准 | GB/T17241.6
轴承轴封 | 密封类型 | 机械密封
| 前轴承型号 | N213
| 后轴承型号 | 6213
| 轴承类型 | 圆柱滚子+深沟球
| 润滑类型 | 脂润滑
| 机封型号 | 70
重量 | 单泵重量 | 896
| 电机重量 | 2751

## 附件2 中泵技术指标
属性组 | 属性 | 属性值
铭牌参数 | 流量 | 738m³/h
| 扬程 | 87 m
| 效率 | 84 %
| 转速 | 1480 rpm
技术 | 泵形式 | 卧式单级双吸离心泵
| 泵的标准 | GB5657
| 颜色 | RAL5015
性能 | 最佳流量使用范围(m³/h) | 474-948
材料 | 叶轮 | 20Cr13不锈钢
| 泵盖 | HT
| 泵轴 | 40Cr
| 泵体 | HT
| 轴套 | 20Cr13
| 密封环 | HT
| 轴承体 | HT
| 底座 | Q235A
| 摩擦副材质 | 石墨-碳化硅
安装 | 叶轮转向（从电机端看） | 顺时针
| 连接方式 | 法兰连接
| 地脚螺栓 | M20×400
| 最大入口压力 | 0.3MPa
| 允许运行压力 | ≤1.3MPa
| 涂装工艺 | 喷漆
介质 | 介质温度 | 0℃～+80℃
| 最大环境温度 | ≤40℃
电机 | 防护等级 | IP55
| 绝缘等级 | F
| 电机功率 | 315KW
| 电机型号 | YKK-355L2-4
| 电源频率 | 50HZ
| 额定电压 | 10KV
| 电机极数 | 4
| 电机转速 | 1480rpm
| 电机形式 | 三相异步电动机
| 电机冷却方法 | IC611
结构尺寸 | 结构类型 | B3
出口法兰 | 出口法兰标准 | GB/T17241.6
| 出口口径 | DN250
| 出口法兰压力等级 | PN10
进口法兰 | 进口口径 | DN300
| 进口法兰压力等级 | PN10
| 进口法兰标准 | GB/T17241.6
轴承轴封 | 密封类型 | 机械密封
| 前轴承型号 | 6308
| 后轴承型号 | 6308
| 轴承类型 | 深沟球+深沟球
| 润滑类型 | 60
| 机封型号 | 脂润滑
重量 | 单泵重量 | 870kg
| 总重量 | 3468kg
| 电机重量 | 2084kg

## 附件3 小泵技术指标
属性组 | 属性 | 属性值
铭牌参数 | 流量 | 443 m³/h
| 扬程 | 87 m
| 效率 | 81.3 %
| 转速 | 2960 rpm
技术 | 泵形式 | 卧式单级双吸离心泵
| 泵的标准 | GB5657
| 颜色 | RAL5015
性能 | 最佳流量使用范围(m³/h) | 291-582
材料 | 叶轮 | 20Cr13不锈钢
| 泵盖 | HT
| 泵轴 | 40Cr
| 泵体 | HT
| 轴套 | 20Cr13不锈钢
| 密封环 | HT
| 轴承体 | HT
| 底座 | Q235A
| 摩擦副材质 | 石墨-碳化硅
安装 | 叶轮转向（从电机端看） | 顺时针
| 连接方式 | 法兰连接
| 地脚螺栓 | M20×400
| 最大入口压力 | 0.3MPa
| 允许运行压力 | ≤1.3MPa
| 涂装工艺 | 喷漆
介质 | 介质温度 | 0℃～+80℃
| 最大环境温度 | ≤40℃
电机 | 防护等级 | IP55
| 绝缘等级 | F
| 电机功率 | 160KW
| 电机型号 | YE3-315L1-2
| 电源频率 | 50HZ
| 额定电压 | 10KV
| 能效等级 | IE3
| 电机极数 | 2
| 电机转速 | 2960rpm
| 电机形式 | 三相异步电动机
| 电机机座号 | 315L
| 电机冷却方法 | IC411
结构尺寸 | 结构类型 | B3
出口法兰 | 出口法兰标准 | GB/T17241.6
| 出口口径 | DN150
| 出口法兰压力等级 | PN16
进口法兰 | 进口口径 | DN200
| 进口法兰压力等级 | PN10
| 进口法兰标准 | GB/T17241.6
轴承轴封 | 密封类型 | 机械密封
| 前轴承型号 | 6308
| 后轴承型号 | 6308
| 轴承类型 | 深沟球+深沟球
| 润滑类型 | 60
| 机封型号 | 脂润滑
重量 | 单泵重量 | 346kg
| 总重量 | 1855kg
| 电机重量 | 1141kg